UOI.342.211.05.2019		                      			    Poznań, 16 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro

Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania

Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w przejściach podziemnych Przelot pod

ul. Dąbrowskiego oraz w ul. Ku Cytadeli w Poznaniu

Nazwa komórki, osoba do kontaktu

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;

Zbyszko Kamiński: zkaminski@zdm.poznan.pl

Krzysztof Wiese:  kwiese@zdm.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace  polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oświetleniowej na ścianach czołowych następujących obiektów:

1. Przejście podziemne pod ul. Dąbrowskiego wzdłuż ścian oporowych w ul. Skalskiego w Poznaniu

2.  Wzdłuż ścian oporowych przejścia podziemnego pod wiaduktem kolejowym w

ul. Ku Cytadeli w Poznaniu

Szczegółowy zakres zadania:

- Przejście podziemne pod ul. ciągu ul. Dąbrowskiego wzdłuż ścian oporowych w ul. Skalskiego w Poznaniu- podłączenie zasilania do już istniejących lamp

Zasilanie instalacji oświetleniowej należy zaprojektować i wykonać z ustawionej szafki wolnostojącej z układem pomiarowo-rozliczeniowym SKP-1P ustawionej przy ulicy Przelot przy budynku  nr 4 na działce oznaczonej geodezyjnie jako obręb Jeżyce ark 02, działka 44/9,

Zasilanie należy poprowadzić od skrzynki do wiaduktu Skalskiego i podłączyć do niego istniejące lampy zlokalizowane w przejściu dla pieszych pod wiaduktem w ilości 6 sztuk typu Boxer 2x54W lub równoważne.

Przejście przez wiadukt w rurze osłonowej zamontowanej pod kapą chodnikową.

- Instalacja oświetleniowa wzdłuż ściany oporowej przejścia podziemnego pod wiaduktem kolejowym w ul. Ku Cytadeli w Poznaniu- montaż nowych lamp z podłączeniem zasilania.

- Zasilanie instalacji oświetleniowej należy zaprojektować i wykonać z ustawionej szafki wolnostojącej z układem pomiarowo-rozliczeniowym SKP-1P ustawionej przy skrzyżowaniu ul. Ku Cytadeli/Na Podgórniku w Poznaniu na działce oznaczonej geodezyjnie jako obr/ark 51/02, działka 63 właściciel Miasto Poznań,

- Od ww. złącza należy ułożyć kabel YkY 4x16mm2,

- ilość lamp 12 sztuk, do oświetlenia przejścia należy stosować oprawy wandaloodporne (IK10) typu BOXER 2x54W lub równoważne. Oprawy należy zainstalować w jednym rzędzie, oprawy należy zasilić przewodem YDY 5x1,5mm2 układanym w rurce lub listwie instalacyjnej o długości około 100m.

Sposób układania kabli

- kable należy układać w rowie na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ułożone odcinki kabli przysypać również 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą przesianej ziemi, a na niej rozciągnąć niebieską folię kalandrowaną. Na skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi, kable chronić rurami osłonowymi z polietylenu wysokiej gęstości ø110.

- na skrzyżowaniach z ulicami i pod rowami odwadniającymi, kable chronić rurami osłonowymi z polietylenu wysokiej gęstości ø110 na głębokości min. 1m (pod ulicami) i min. 0,5m pod rowami. Rury zabezpieczyć przed zamuleniem;

- przy szafce oraz wejściach i wyjściach do przepustów, pozostawić zapasy kabla w postaci otwartej pętli długości ok. 1,5m;

- przy układaniu kabli należy zachowywać normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia – prawidłowość wyboru potwierdzać na podstawie próbnych przekopów. Kable wyposażyć w opisowe opaski informacyjne nałożone w odległościach nie większych niż co 10m oraz przy skrzyżowaniach  z innymi kablami i przy wejściach do przepustów;

- po zakończeniu prac, kable zgłosić przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Mapy powykonawcze przekazać do Geopozu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów sprawdzających i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypać zagęszczając grunt warstwami   i równając teren;

- instalacja elektryczne powinna zostać zabezpieczona przed działaniem osób trzecich i aktami wandalizmu, Zamawiający wyklucza umieszczenie instalacji elektrycznej pod tynkiem, instalacja musi być umieszczona na wysokości min. 2,5m od chodnika,

- umieszczenie instalacji na ścianie oporowej wzdłuż chodnika dla pieszych

(na ścianie zbudowanej z cegły - strona wschodnia)

- przygotowany projekt należy przedłożyć do uzgodnienia do ZDM-u Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich oraz  w PKP Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu (dotyczy oświetlenia pod wiaduktem kolejowym w ul. Ku Cytadeli),

Zakres robót objętych zamówieniem:

Zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiały wykorzystywane przy budowie oświetlenia muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów(atesty i aprobaty) oraz protokoły reZystancji i izolacji kabli oraz ochrony przeciwporażeniowej.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonych robotach wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej  http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

Okres gwarancji 48 miesięcy (na wykonany montaż i roboty budowlane).

Termin wykonania zamówienia

17 grudzień 2019r.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót projektowo-budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjno elektrycznej do 1 kV zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie robót budowlanych (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania, wykonanego dla jednostek samorządowych w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 50 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania.  Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego

UOI.342.211.05.2019

Miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 23.09.2019 godz. 14:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie 23.09.2019r. godz. 14:00

Data i godzina otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 24.09.2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert

Zbyszko Kamiński