## Arkusz1
Zestawienie studni
LP. | Oznaczenie studni | Średnica wewnętrzna studni | Współrzędne środka studni w układzie współrzędnych PL-2000/6 |  | Średnica, klasa, rodzaj materiału, rodzaj włazu (wg legendy oznaczeń) | Rzędna włazu Rz. W_0 | Rzędna przewodu odpływowego /rzędna dna Rz. D_0 | Średnica nominalna odpływu D_0 | Głębokość | Średnica nominalna dopływu D_1 | Rzędna przewodu dopływowego Rz. D_1 | Kąt przewodu dopływowego D_1 | Średnica nominalna dopływu D_2 | Rzędna przewodu dopływowego Rz. D_2 | Kąt przewodu dopływowego D_2 | Średnica nominalna dopływu D_3 | Rzędna przewodu dopływowego Rz. D_3 | Kąt przewodu dopływowego D_3 | Średnica nominalna dopływu D_4 | Rzędna przewodu dopływowego Rz. D_4 | Kąt przewodu dopływowego D_4 | Średnica nominalna dopływu D_5 | Rzędna przewodu dopływowego Rz. D_5 | Kąt przewodu dopływowego D_5
- | -- | [DN] | [X] | [Y] | -- | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [DN] | [m] | [DN] | [m n.p.m.] | [ °] | [DN] | [m n.p.m.] | [ °] | [DN] | [m n.p.m.] | [ °] | [DN] | [m n.p.m.] | [ °] | [DN] | [m n.p.m.] | [ °]
1 | S1 | 1000 | 6428464.95 | 5813461.27 | DN1000/D400/Ż/W | 81 | 78.62 | 300 | 2.38 | 300 | 78.62
2 | S2 | 1000 | 6428466.64 | 5813516.27 | DN1000/D400/Ż/W | 82.78 | 80.48 | 300 | 2.3 | 300 | 80.48
3 | S3 | 1000 | 6428467.48 | 5813543.44 | DN1000/D400/Ż/W | 83.4 | 80.88 | 300 | 2.52 | 300 | 80.88
4 | S4 | 1000 | 6428468.33 | 5813571.27 | DN1000/D400/Ż/W | 84.04 | 81.3 | 300 | 2.74 | 300 | 81.3
5 | S5 | 1000 | 6428469.38 | 5813605.3 | DN1000/D400/Ż/W | 84.3 | 81.81 | 300 | 2.49 | 300 | 81.81
6 | S6 | 1000 | 6428469.99 | 5813624.98 | DN1000/D400/Ż/W | 84.45 | 82.11 | 300 | 2.34 | 300 | 82.11
Należy podać informację o włazie zwieńczającym studnię wg klucza: średnica (w DN), klasa (wg. PN-EN 124:2000), rodzaju materiału, rodzaj włazu
klasa włazu: A15 - tereny zielone, B125 - chodniki, pasaże pieszych, parkingi dla samochodów osobowych, C250 - miejsca parkowania wzdłuż krawężników, chodniki, D400 -jezdnie dróg, drogi ekspresowe, autostrady
rodzaj włazu: Ż - żeliwny, BŻ - żeliwno-betonowy, T - z tworzywa sztucznego
wykonanie: W - wentylowany, NW - niewentylowany
Kąt przewodu dopływowego należy mierzyć licząc od osi odpływu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.