## Arkusz1
Zestawienie przewodów (sieć, przykanaliki lub przyłącze)
LP. | Oznaczenie studni nr 1 | Oznaczenie studni nr 2 | Rodzaj materiału | Długość L | Spadek przewodów i | Powierzchnia zredukwoana Arced | Prędkość przepływu wody v | Czas przepływu tp | Suma czsu przepływu | Czas miarodajny tm | Natężenie deszczu miarodajnego qmax | Przepływ Q | Napełnienie h | Przepływ przy wyp. 100% | Prędkość przy wyp. 100%
- | -- |  | -- | [m] | [%] | [m2] | [m/s] | [min] | [min] | [min] | [dm3/(s*ha) | [dm3/s] | [%] | [dm3/s] | [m/s]
1. | D1 | D2 | PP SN12 DN315 (fi315x12,1) | 19.73 | 0.35 | - | 0.92 | 0.36 | 1.78 | 5 | 392.4 | 27.667 | 47 | 76 | 1.2
2. | D2 | Wp1 | PP SN12 DN200 (fi200x7,7) | 4.58 | 1 | 116.1 | 0.84 | 0.09 | - | - | 392.4 | 4.5558 | 26 | 41 | 1.5
3. | D2 | Wp2 | PP SN12 DN200 (fi200x7,7) | 2.07 | 1 | 137.9 | 0.86 | 0.04 | - | - | 392.4 | 5.4112 | 28 | 41 | 1.5
4. | D2 | D3 | PP SN12 DN315 (fi315x12,1) | 18.78 | 0.35 | - | 0.8 | 0.39 | 1.42 | 5 | 392.4 | 17.7 | 37 | 76 | 1.2
5. | D3 | Wp3 | PP SN12 DN200 (fi200x7,7) | 5.62 | 1 | 99.9 | 0.8 | 0.12 | - | - | 392.4 | 4 | 24 | 41 | 1.5
6. | D3 | Wp4 | PP SN12 DN200 (fi200x7,7) | 1.85 | 1 | 142.8 | 0.89 | 0.03 | - | - | 392.4 | 5.7 | 29 | 41 | 1.5
7. | D3 | D4 | PP SN12 DN315 (fi315x12,1) | 38.23 | 0.35 | - | 0.62 | 1.03 | 1.03 | 5 | 392.4 | 8 | 25 | 76 | 1.2
9. | D4 | Wp5 | PP SN12 DN200 (fi200x7,7) | 4.64 | 1 | 100.8 | 0.8 | 0.1 | - | - | 392.4 | 4 | 24 | 41 | 1.5
10. | D4 | Wp6 | PP SN12 DN200 (fi200x7,7) | 2.21 | 1 | 100.8 | 0.8 | 0.05 | - | - | 392.4 | 4 | 24 | 41 | 1.5
97.71
1) Przepływ Q (strumień objętościowy wód opadowych lub roztopowych) przez zamknięte kanały należy obliczać według metody opartej na wzorach Darcy’ego i Colebrooka-White’a
2) Przy doborze przekrojów kanałów, należy kierować się zasadą doboru następnego większego przekroju, jeżeli wyznaczony przepływ miarodajny przekracza 90% przepustowości całkowitej. W przypadku najczęściej stosowanych kanałów o przekroju kołowym oznacza to, że należy je wymiarować na względne wypełnienie h/D nie przekraczające 75%.